## List
Plant_type
CondensingBoiler
TraditionalBoiler
SplitAirCooler
SplitAirConditioner
ChillerAirtoWater
PelletStove
HeatPump

## CondensingBoiler
[kW] | [%] | [%] | [°C] | [-] | [%] | [°C] | [-] | [str]
Size | eta_nom | eta_int | T_gn_w | f_cor_Pn | P_int | T_gn_Pint | f_cor_Pint | location
10 | 98.6 | 103.9 | 70 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0.2 | internal
30 | 98.3 | 104.5 | 70 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0.2 | internal
100 | 99.1 | 104.9 | 70 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0.2 | tech_room
300 | 99.2 | 105 | 70 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0.2 | tech_room

## TraditionalBoiler
[kW] | [%] | [%] | [°C] | [-] | [%] | [°C] | [-] | [str]
Size | eta_nom | eta_int | T_gn_w | f_cor_Pn | P_int | T_gn_Pint | f_cor_Pint | location
10 | 92.4 | 89.6 | 70 | 0.04 | 0.3 | 50 | 0.05 | internal
30 | 95 | 91 | 70 | 0.04 | 0.3 | 50 | 0.05 | internal
100 | 95.2 | 94 | 70 | 0.04 | 0.3 | 50 | 0.05 | tech_room
300 | 96 | 98 | 70 | 0.04 | 0.3 | 50 | 0.05 | tech_room

## SplitAirCooler
[kW] | [-] | [-] | [-] | [-]
Size | EER_100 | EER_75 | EER_50 | EER_25
3 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
5 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
10 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
20 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83

## SplitAirConditioner
[kW] | [-] | [str]
Size | EER_medio | inverter
3 | 4.22 | yes
5 | 3.42 | yes
10 | 3.21 | yes
15 | 3.25 | yes

## ChillerAirtoWater
[kW] | [-] | [-] | [-] | [-]
Size | EER_100 | EER_75 | EER_50 | EER_25
3 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
5 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
10 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83
20 | 2.35 | 2.68 | 2.94 | 2.83